	
[image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

	
	

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	
	

	
	



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39.975,00 ΜΕ  Φ.Π.Α.
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


	1.
	Τεχνική Έκθεση 

	2.
	Συγγραφή Υποχρεώσεων 

	3.
	Τεχνικές Προδιαγραφές

	4.
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 



	
[image: image2.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

	
	

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	Προϋπολογισμός: 39.975,00€

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	e-mail: akoutsou@0630.syzefxis.gov.gr
	

	
	


Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η


Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 11389/93 - ΦΕΚ Β’ 185/23-3-1993 και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και τον Ν. 2286/95. Η παρούσα  αφορά στην προμήθεια υδρομέτρων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Δελφών .

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 39.975,00 ευρώ (€) με  Φ.Π.Α. Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από  ίδιους πόρους του Δήμου Δελφών και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου Δελφών και στον Κ.Α 25-7135.003 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα 12/02/2014
	
	Άμφισσα   12 /02/2014

	Α.ΚΟΥΤΣΟΥ

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
ΔΑΜ. ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ


	
[image: image3.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	Προϋπολογισμός: 39.975,00€

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	e-mail: akoutsou@0630.syzefxis.gov.gr
	


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :
	α/α
	Είδος εξοπλισμού
	Κωδικοί Αριθμοί

Ομάδας / Είδους (CPV)
	Ποσότητα
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (€ με  Φ.Π.Α. 23%)

	1.
	Υδρομετρητές  ½’’ ογκομετρικοί , ξηρού τύπου  ,  ονομαστικής παροχής Qn =1.5 m3/h (Q3 =2,5m3/h) , μετρολογικής κλάσης C  (R160 ) μετά ενωτικών παρεμβυσμάτων  & πλαστικών ασφαλειών
	38411000-9
	1.000 ΤΕΜ. 
	39.975,00

	
	
	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ: 
	
	39.975,00



Η ανωτέρω προμήθεια προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Δελφών.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από ίδιους πόρους του Δήμου Δελφών και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου Δελφών και στον Κ.Α 25-7135.003.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :
1. Την παρούσα διακήρυξη,
2. Την υπ’αριθμ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006
3. Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά τεύχη

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι :


α)
Η Διακήρυξη του διαγωνισμού


β)
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ)
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

δ)
Οι Τεχνικές προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο διενέργειας του διαγωνισμού κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ανακοίνωση Αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών, αλλά ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
ΑΡΘΡΟ 6ο
Σύμβαση


Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ). 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :

 
 α.
Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.


 β. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη. 


 γ. 
Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 


 δ.
Την τιμή.


 ε.
Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.


 στ. 
Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

 ζ. 
Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

 η. 
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

 θ. 
Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον 



προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

 ι. 
Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 


 ια. 
Την παραλαβή των υλικών.


Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο Δελφών.


Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.


Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :


α. 
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή   αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β.
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. 
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 


τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.


δ. 
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Παραλαβή των υλικών

1.  Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
2.  Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
3.  Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
4.  Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με βάση μόνο το θεωρημένο από το Δήμου αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες μεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο παράδοσης.


Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Χρόνος παράδοσης

1.  Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν τμηματικά σύμφωνα με τις εντολές της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγγραφης κάθε φορά ειδοποίησης της υπηρεσίας. 

2.  Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
3.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
4.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση επιτροπής αξιολόγησης να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικό με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο χρόνος παράτασης, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
5.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
6.  Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, υπογράφεται πρακτικό παράδοσης και παραλαβής υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή και τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
7.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 11ο
Τόπος Παράδοσης


Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τον προμηθευόμενο εξοπλισμό έτοιμο προς λειτουργία, στις εγκαταστάσεις του  Δήμου Δελφών.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
ΑΡΘΡΟ 13ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

     Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 
ΑΡΘΡΟ 14ο
Τρόπος πληρωμής

1.  Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 της 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
2.  Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή/συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138Α’/5-6-03) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται  υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή. 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα 12/02/2014
	
	Άμφισσα   12 /02/2014

	Α.ΚΟΥΤΣΟΥ

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
ΔΑΜ. ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ


	
[image: image4.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	Προϋπολογισμός: 39.975,00€

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	e-mail: akoutsou@0630.syzefxis.gov.gr
	


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ  Ρ Α Φ Ε Σ
Αντικείμενο προμήθειας

       Η μελέτη αυτή συντάσσεται από το Δήμο Δελφών  και αναφέρεται στην προμήθεια υδρομετρητών για να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης για τον Δήμο .

Ισχύουσες διατάξεις

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 11389 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Περί εκτέλεσης προμηθειών ΟΤΑ» του Ν. 3463/2006, τον Ν. 2286/95 και τις εκάστοτε ισχύουσες κατά την ημέρα ανακοίνωσης του διαγωνισμού διατάξεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει, για όλους τους κατασκευαστικούς οίκους των επιμέρους υλικών (ανά αριθμό τιμολογίου)    τα εξής : 

· Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και συναρμολόγησης – δοκιμής των προσφερόμενων προϊόντων ανά υλικό (αριθμό τιμολογίου).

· Πιστοποιητικό  με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση ορισμένων προτύπων διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001:2008  των κατασκευαστριών εταιριών ,για όλα τα προσφερόμενα είδη ανά υλικό (αριθμό τιμολογίου), που να περιλαμβάνεται και ο συγκεκριμένος υπό προμήθεια εξοπλισμός , που βασίζονται στην σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη (Π.Δ 60/2007-ΑΡ ΦΕΚ 64/2007)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1

Οι πιστοποιήσεις ποιότητος ISO 9001: 2008 που θα προσκομιστούν ανά κατηγορία θα πρέπει να είναι των εταιριών οι οποίες δηλώθηκαν από το συμμετέχοντα (Υπεύθυνη Δήλωση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2

Οι πιστοποιήσεις ποιότητος ISO 9001: 2008 που θα προσκομιστούν ανά κατηγορία θα πρέπει να είναι για κατασκευαστές των οποίων τα προϊόντα είναι όμοια με αυτά που περιγράφονται ανά κατηγορία.

· Τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστριών εταιριών ,για όλα τα προσφερόμενα είδη ανά υλικό (αριθμό τιμολογίου) , που να περιλαμβάνεται και ο συγκεκριμένος υπό προμήθεια εξοπλισμός  .  

Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και σε ισχύ. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική.

Ο Δήμος Δελφών επιθυμεί, επί ποινή αποκλεισμού, από τους συμμετέχοντες, την κάλυψη όλων των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών ανά περιγραφόμενη κατηγορία (για τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη ) :

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α.Τ. 1  Υδρομετρητής  ½’’ ογκομετρικού , ξηρού τύπου  ,  ονομαστικής παροχής Qn =1.5 m3/h         

             (Q3 =2,5m3/h)
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι μετρητές θα είναι ογκομετρικοί (σύστημα πλήρωσης περιστρεφόμενου θαλάμου συγκεκριμένης χωρητικότητας) ξηρού τύπου , ευθείας ή μικτής ανάγνωσης  ονομαστικής παροχής Qn =1.5m3/h  (Q3 =2,5m3/h) .

1.1 Θα είναι ειδικά κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση ακριβείας σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού .

1.2 Οι μετρητές θα είναι κατασκευασμένοι για πίεση λειτουργίας 16 ατμ  και θερμοκρασία λειτουργίας  διερχόμενου νερού 0 έως 30ο C . Επίσης θα έχουν την δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 έως 50ο C.

1.3 Οι μετρητές θα λειτουργούν σε οριζόντια ή άλλη θέση λειτουργίας διατηρώντας την μετρολογική τους κλάση R160 . Επίσης θα πληρούν και τα ακόλουθα :  Q2/Q1 =1,6 & Q4/Q3 = 1,25
1.4 Οι μετρητές  θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα  με τα πρότυπα ΕΝ 14154 , ISO 4064 :2005

1.5 Επίσης πρέπει να διαθέτουν πλήρη έγκριση προτύπου   με σχέδια, παραστάσεις, υλικά κατασκευής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID)  για τον προσφερόμενο υδρομετρητή καθώς και για το εργοστάσιο κατασκευής .  Γίνονται δεκτοί και υδρομετρητές οι οποίοι  έχουν έγκριση βάση της παλαιάς οδηγίας 75/33 με την προϋπόθεση ότι έχουν τα ίδια ή καλύτερα μετρολογικά χαρακτηριστικά με   την κατηγορία που ζητείτε Q3/Q1 =R160. 

1.6 Απαραίτητος θεωρείται ο εξοπλισμός των υδρομετρητών με αντιμαγνητική προστασία    της οποίας ο προμηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία .

Με την προσφορά ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει στο φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ επί ποινή αποκλεισμού τα εξής  :

Υδρομετρητές

•
Εικονογραφημένους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής και τεχνική περιγραφή χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών.

•
Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως σε συνάρτηση με την παροχή (υδρομετρητών) του εργοστασίου κατασκευής.

•
Διάγραμμα της καμπύλης σφάλματος σε συνάρτηση με την παροχή (υδρομετρητών) του εργοστασίου κατασκευής.

•
Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση των εξαρτημάτων.

•
Τη σχέση pulse/lt της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου), για τον προσφερόμενο υδρομετρητή.

Ενωτικά Παρεμβύσματα

•
Εικονογραφημένους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής, τεχνική περιγραφή χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ενωτικών παρεμβυσμάτων (ρακόρ).

Πλαστικές σφραγίδες ασφάλισης περικοχλίων των ενωτικών παρεμβυσμάτων ( τρελό ρακόρ )

•
Εικονογραφημένους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής, τεχνική περιγραφή χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ασφαλειών .

2. ΕΙΔΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1 Διαστάσεις : Το μήκος του σώματος των υδρομετρητών (L1) θα είναι :

· Υδρομετρητές ογκομετρικοί (1/2’’) 110 ή 115  mm και σπείρωμα G 3/4”.

2.2 H ονομαστική παροχή των υδρομετρητών (Qn) θα είναι   :

· Υδρομετρητές ογκομετρικοί (1/2’’) 1,5 m3/h (Q3 =2,5 m3/h)

2.3 Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών (που μπορεί να καθορίζεται από τον ΔΗΜΟ ) θα είναι χαραγμένος με έντονα στοιχεία στο κάλυμμα ή το περικάλυμμα του μετρητικού μηχανισμού.
 

2.4 Οι υδρομετρητές θα φέρουν απαραίτητα φίλτρο για την συγκράτηση τυχόν φερτών υλικών, ώστε να προστατεύεται ο μετρητικός μηχανισμός από ενδεχόμενη εμπλοκή του λόγω επικαθήσεων.

2.5 Θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση της κατεύθυνσης ροής με επαρκούς μεγέθους βέλος στο σώμα των μετρητών  σε μία ή δύο θέσεις στη παρειά του σώματος .

2.6 Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) καθώς και για τη ρύθμιση του   υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές.

2.7 Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών  θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και   θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση.

2.8 Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών μπορεί να είναι κατασκευασμένο είτε από συνθετικό υλικό που θα διαθέτει άριστες μηχανικές ιδιότητες και θα πληρεί τις συνθήκες καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό είτε από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας .

2.9 Για την περίπτωση κατασκευής του κελύφους των υδρομετρητών με κράμα ορείχαλκου , θα πρέπει η περιεκτικότητα σε χαλκό να είναι 75 % με κατάλληλες αναλογίες κασσιτέρου , ψευδαργύρου , κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες . Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ορείχαλκος με περιεκτικότητα σε χαλκό χαμηλότερη του 75 % και μέχρι 57% ο προμηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς στην προσφορά του.

2.10 Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων , πόρων , κλπ . των ορειχάλκινων τμημάτων , με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται (επί ποινή αποκλεισμού) (ισχύει μόνο για την περίπτωση υλικού κατασκευής σώματος από ορείχαλκο) .

2.11 Οι υδρομετρητές θα παραδοθούν με πλαστικά καλύμματα για την  προστασία των σπειρωμάτων.

2.12 Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος με το περικάλυμμα πρέπει να εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή επικάθιση του καλύμματος στο περικάλυμμα.

2.13 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  για την κατασκευή του υδρομετρητή στο σύνολό τους θα πρέπει, από πλευράς υγιεινής, να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό.  

Για την πιστοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης ο προμηθευτής θα προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας από ανεγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς φορείς (KTW / DVGW /ACS/ WRAS ..κλπ) .

2.14 Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης με μονάδα ασύρματης επικοινωνίας (δικατευθυντική επικοινωνία ) , χωρίς επιπλέον εσωτερικές τροποποιήσεις και χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση των από το δίκτυο όπου θα βρίσκονται τοποθετημένοι. Ο παλμοδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταδώσει θετική ή αρνητική φορά παροχής. Η παλμοδοτική διάταξη θα είναι προστατευμένη από εξωτερικά μαγνητικά πεδία και να διαθέτει βαθμό προστασίας IP68, ώστε να λειτουργεί και να μεταδίδει παλμούς ακόμα και σε συνθήκες πλήρους βύθισης. Ο παλμοδότης θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομος και να μεταδίδει τους παλμούς χωρίς να απαιτείται η παροχή ρεύματος από τρίτη διάταξη για την εξαγωγή των παλμών, όπως π.χ. καταγραφικά, συστήματα ασύρματης μετάδοσης ενδείξεων υδρομετρητών κ.λπ. Η ενεργειακή αυτονομία της παλμοδοτικής διάταξης θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών, ανεξαρτήτως της χρήσης της.  Η ανάλυση της παλμοδοτικής διάταξης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 λίτρο/παλμό. Η συγκεκριμένη απαίτηση θα βεβαιώνεται από το προμηθευτή, ο οποίος θα προσκομίσει και σύντομη έκθεση - περιγραφή της μεθόδου ασύρματης επικοινωνίας και καταμέτρησης, που εφαρμόζεται με τον προσφερόμενο υδρομετρητή.

Οι μονάδες ασύρματης επικοινωνίας θα εξασφαλίζουν , επί πονή αποκλεισμού ,επικοινωνία δύο κατευθύνσεων( δικατευθυντική ) ανάμεσα στον υδρομετρητή και το τελικό σημείο καταχώρησης των μετρήσεων .Η επικοινωνία δύο κατευθύνσεων θα εξασφαλίζουν ότι το σύστημα μπορεί να κλιμακώνεται από κινητό σε σταθερό δίκτυο, ή να χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό και των δύο, καθιστώντας το την επιλογή με την καλύτερη σχέση κόστους/ αποτελεσματικότητας. 

2.15 Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται με δύο τεμάχια ενωτικά παρεμβύσματα (ρακόρ) που  το καθένα περιλαμβάνει  : 

         1α)  ενωτικό  ακροστόμιο (ουρά)  - τεμ ένα (1)  .    

· ½’’ (DN15) – σπείρωμα ½’’ αρς ,  μήκους 37 χιλ.

  1β)  Περικόχλιο ενωτικού ακροστομίου    - Βαρέως τύπου  - τεμ ένα

· ½’’ (DN15) – σπείρωμα 3/4’’ θηλ  .

  1γ)  ροδέλα στεγανότητας    - τεμ. ένα (1).

                α. πάχος  (3 χιλ) 

               β. υλικό κατασκευής : NBR ή EPDM  

Γενικά χαρακτηριστικά ενωτικού παρεμβύσματος (Ε.Π.) το οποίο περιλαμβάνει  (ενωτικό  ακροστόμιο (ουρά) + Περικόχλιο ενωτικού ακροστομίου  Βαρέως τύπου + ροδέλα στεγανότητας ) :

α. Πίεση λειτουργίας : 16  bar .

β. Σπείρωμα  ενωτικού ακροστομίου    καθώς και περικοχλίου   σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228

γ. υλικό κατασκευής ενωτικού ακροστομίου    καθώς και περικοχλίου   : Ορείχαλκος CW 617N  σύμφωνα  με το πρότυπο EN12165.

2.16
 Οι  μετρητές θα συνοδεύονται από πλαστικές ασφάλειες (τεμάχιο ένα) των ενωτικών παρεμβυσμάτων (ρακόρ). Η ασφάλεια  θα τοποθετείται κυκλικά (εξωτερικά) επί του περικοχλίου και δεν θα επιτρέπει την αποσυναρμολόγησή του μετρητή από την γραμμή κατανάλωσης χωρίς την καταστροφή της, καθώς και την αλλαγή κατεύθυνσης ροής του μετρητή. Οι ασφάλειες θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες , κατασκευασμένες από πλαστικό κυλινδρικής μορφής και κατάλληλων διαστάσεων ώστε να καλύπτουν πλήρως τα ενωτικά παρεμβύσματα (περικόχλιο) των υδρομετρητών , όπου και αν αυτά είναι τοποθετημένα , και θα πρέπει να περιστρέφονται ελεύθερα γύρο από τα ρακόρ. Οι ασφάλειες θα αποτελούνται από δύο μέρη και θα είναι κατασκευασμένες ώστε να τοποθετούνται με ένα και μόνο τρόπο. Θα φέρουν διάταξη κλειδώματος εσωτερικά και στις δύο πλευρές ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης – παρέμβασης από τρίτους. Για την τοποθέτηση τους δεν θα απαιτείται η χρήση ειδικού κλειδιού. 

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.  

Οι μετρητές θα είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπον ώστε : 

3.1 Να εξασφαλίζεται μακρά χρήση χωρίς προβλήματα .

3.2 Να υπάρχει ικανοποιητική ασφάλεια έναντι σκόπιμης επέμβασης για αλλοίωση της ένδειξης ή βλάβης του μηχανισμού .

3.3 Σε περίπτωση τυχαίας αντιστροφής του νερού οι μετρητές δεν θα υφίστανται βλάβη ή μεταβολή των μετρολογικών ιδιοτήτων τους .
4. ΥΛΙΚΑ –ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων μερών των μετρητών , πρέπει να έχουν άριστη συμπεριφορά για το σκοπό που προορίζονται είτε:

4.1 Δεν πρέπει να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του   νερού , μέσα στα προβλεπόμενα όρια .

4.2 Πρέπει να είναι ανθεκτικά στην εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση  .

4.3 Γενικά θα πρέπει τα υλικά να έχουν άριστη αντοχή στις συνθήκες μεταφοράς , εγκατάστασης και λειτουργίας για περίοδο τουλάχιστον 2 ετών .

4.4 Ο προμηθευτής θα έχει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στην δημόσια υγεία . Η καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, στο σύνολο τους , από πλευράς υγιεινής ( πλαστικό , διάφορα κράματα , κά ) θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά από  αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς - Φορείς (KTW/DVGW, ACS, WRAS, HYDROCHECK, κλπ).

i) 5. ΥΛΙΚΑ –ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ    

5.1 Ο μηχανισμός και το σώμα των υδρομετρητών μπορεί να κατασκευαστεί είτε από συνθετικά υλικά (π.χ.    POLYMER – COMPOSITE ή ισοδύναμο ), είτε από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας , αρκεί να ανταποκρίνονται άριστα για τον σκοπό που προορίζονται .

5.2 Η ένωση του σώματος με την πλάκα διαχωρισμού / πίεσης πρέπει να γίνεται με τρόπο ο οποίος θα αποτρέπει την αποσυναρμολόγηση και παραβίαση του μετρητικού περιστρεφόμενου θαλάμου  (περίπτωση σώματος από συνθετικό υλικό ) .

5.3 Η ένωση του σώματος με την πλάκα διαχωρισμού πίεσης θα επιτρέπει στο συνδυασμό σώμα – πλάκα διαχωρισμού /πίεσης να ενεργεί σαν ενιαίο εξάρτημα στις αλλαγές θερμοκρασίας και πίεσης που υφίστανται από το εξωτερικό περιβάλλον (περίπτωση σώματος από συνθετικό υλικό )  .

5.4 Επίσης η δομή – κατασκευή του συνδυασμού σώμα – πλάκα διαχωρισμού /πίεσης θα εξασφαλίζει την μηχανική στήριξη του μηχανισμού μέτρησης (θάλαμος διεκπεραίωσης – περιστρεφόμενου εμβόλου ) με τέτοιο τρόπο ώστε να εκτελείτε   ανεπηρέαστα  η λειτουργία του σε τυχόν μεταβολές από εξωγενείς παράγοντες (διαφορική πίεση στο εσωτερικό και εξωτερικό του θαλάμου , αλλαγή θερμοκρασίας... κ.λ.π. ) (περίπτωση σώματος από συνθετικό υλικό ).

5.5 Η κατασκευή του μηχανισμού μέτρησης (θάλαμος διεκπεραίωσης – περιστρεφόμενο Έμβολο ) θα αποτρέπει την δημιουργία θυλάκων στάσιμου νερού και κατ’ επέκταση την δημιουργία  βακτηριδίων μέσα στο μηχανισμό μέτρησης   (περίπτωση σώματος από συνθετικό υλικό ).

5.6  Για την περίπτωση κατασκευής του κελύφους των υδρομετρητών με κράμα ορείχαλκου , θα πρέπει η περιεκτικότητα σε χαλκό να είναι 75 % με κατάλληλες αναλογίες κασσιτέρου , ψευδαργύρου , κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες . Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ορείχαλκος με περιεκτικότητα σε χαλκό χαμηλότερη του 75 % και μέχρι 57% ο προμηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς στην προσφορά του. Προσφορά υδρομετρητή στον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κράμα ορείχαλκου με περιεκτικότητα μικρότερη από 57%  σε χαλκό  για την κατασκευή του εξωτερικού περιβλήματος των μετρητών (σώμα, περίβλημα μετρητικού μηχανισμού, κάλυμμα) απορρίπτεται

6. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
Οι υδρομετρητές θα είναι μετρολογικής κατηγορίας C από την Ε.Ε. 75/33 ή R160 βάση της MID 22/2004 για κάθε θέση εγκατάστασης  και βάση αυτών καθορίζονται τα όρια λειτουργίας των προσφερόμενων υδρομέτρων.

•
Το σημείο έναρξης καταγραφής θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από  2 lt/h και θα πρέπει να δηλώνεται ρητά στο κατασκευαστικό φυλλάδιο του εργοστασίου κατασκευής 

7. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ –ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2  (μεταβατική παροχή ) –συμπεριλαμβανομένης και της Q4 (Μέγιστη)  δε θα υπερβαίνει το (+/-)2%.

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1    (Ελάχιστη παροχή)  -συμπεριλαμβανομένης  και Q2 (μεταβατική παροχή )–εξαιρουμένης  δε θα υπερβαίνει το (+/-) 5%.

8. ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ  

Το πεδίο τιμών σχετικής πίεσης του νερού πρέπει να εκτείνεται από 0,3 bar (0,03MPa) έως 16bar (1,6MPa).   

Η απώλεια πίεσης η οφειλόμενη στον μετρητή (περιλαμβανομένου και του  φίλτρου ), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,63 bar (0,063MPa) υπό ονομαστική παροχή Q3  (OIML R – 49 :2003) και το 1(0.1MPa)  bar στη μέγιστη παροχή Q4 (EN 14154-1:2005 –A1 :2007).

( Η απώλεια πιέσεως, η οφειλόμενη στο μετρητή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,25 bar υπό ονομαστική παροχή Qn και το 1 bar στη μέγιστη παροχή Qmax /Οδηγία 75/33) 

9. ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ –ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ  

Οι μετρητές πρέπει να αντέχουν την συνεχή πίεση  του ύδατος για την οποία είναι  

κατασκευασμένοι , ονομαζόμενη πίεση λειτουργίας ,χωρίς να παρουσιάζουν  ελαττώματα  κατά την λειτουργία όπως διαρροές , εφιδρώσεις των τοιχωμάτων , 

παραμορφώσεις  κλπ. 

     O έλεγχος στεγανότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες δοκιμές:

9.1. Ο μετρητής πρέπει να αντέχει , χωρίς διαρροή ,εφίδρωση τοιχωμάτων , πίεση ίση με 1,6 φορές την πίεση λειτουργίας ( δηλαδή  16   Χ 1,6  =  25  bar ) εφαρμοζόμενη επί 15 min  .

9.2. Ο μετρητής πρέπει να αντέχει χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή πίεση ίση με δύο φορές την μέγιστη πίεση λειτουργίας ( δηλ 32 bar) εφαρμοζόμενη επί 1 min .

9.3. Πίεση λειτουργίας .

      Ως πίεση λειτουργίας λαμβάνεται η πίεση των 16 bar .

10. ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

Η διάταξη ενδείξεως πρέπει , με απλή αντιπαράθεση των στοιχείων που την αποτελούν , να επιτρέπει την εύκολη , ασφαλή και σωστή ανάγνωση του όγκου του μετρούμενου νερού που εκφράζεται σε κυβικά μέτρα .

10.1. Ο όγκος δίδεται : 

        Α) Από την θέση ενός ή περισσοτέρων δεικτών επί κυκλικών βαθμολογημένων 

             πινάκων.

        Β) με την ανάγνωση διαδοχικών , κατά σειρά ψηφίων που εμφανίζονται σε 

             θυρίδες  ( μετρητές  ευθείας ανάγνωσης ).

        Γ) με συνδυασμό των δύο παραπάνω συστημάτων ( μετρητές  μικτής ανάγνωσης).

10.2. Για όλους τους τύπους μετρητικών μηχανισμών , το μαύρο χρώμα είναι ενδεικτικό  των κυβικών μέτρων και των πολλαπλασίων του . Το κόκκινο χρώμα είναι ενδεικτικό  των υποδιαιρέσεων του κυβικού μέτρου .

10.3. Το μέγεθος (ύψος) των στοιχείων στους μηχανισμούς ευθείας ανάγνωσης , δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 4 χιλ.

10.4. Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας ) του μηχανισμού , θα υπάρχει  συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο , σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς  προδιαγραφές .

11.ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ .

Στον υδρομετρητή θα πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες (στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού ή στο περικάλυμμα αυτού, ή και στο κέλυφος)  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID)  

 Εμπορικό όνομα και όνομα εταιρίας του κατασκευαστή ή η φίρμα της εταιρίας

 Q3   και η σχέση  Q3 / Q1,

 Νούμερο κατασκευής του εκάστοτε υδρομετρητή 

 Νούμερο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου κατασκευής

 Την μέγιστη πίεση λειτουργίας 

 Διεύθυνση ροής (στο κέλυφος) 

 Η μετρική ενότητα (m³)

12.Δοκιμές – έλεγχος -  παραλαβή 

Ο έλεγχος για την παραλαβή των μετρητών θα γίνεται απαραίτητα στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και η δαπάνη θα επιβαρύνει τον ίδιο.

Ο Δήμος Δελφών  έχει το δικαίωμα να αποστείλει εκπροσώπους της για την παρακολούθηση όλων των φάσεων της κατασκευής της συναρμολογήσεως και της δοκιμής των μετρητών.
12.1 Ο Δήμος Δελφών  έχει το δικαίωμα να εκτελέσει ελέγχους ακριβείας μέτρησης σύμφωνα με την οδηγία MID 22/2004 σε όλα τα δείγματα που παραδόθηκαν , σε ανεξάρτητο  Εργαστήριο Υδρομετρητών   ( εξοπλισμένο και πιστοποιημένο βάση ΕΝ   ISO/IEC 17025) . Διατηρεί ακόμη το δικαίωμα να αποσυναρμολογήσει τους  υδρομετρητές ώστε να διαπιστώσει τη δομή και την ποιότητα των υλικών τους .

12.2 Ο Δήμος Δελφών   διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τις δοκιμές πριν ή μετά την παράδοση  της παραγγελίας ,στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ( εξοπλισμένο και πιστοποιημένο βάση ΕΝ   ISO/IEC 17025 ) που θα πρέπει  να διαθέτει ο  προμηθευτής ή η κατασκευάστρια εταιρεία  αποστέλλοντας (2) δύο αρμόδιους τεχνικούς με έξοδα του προμηθευτή  ,για την παρακολούθηση όλων των φάσεων της  κατασκευής , της συναρμολόγησης και της δοκιμής των μετρητών .

12.3 Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να χορηγήσει στους εκπροσώπους του Δήμου Δελφών κάθε στοιχείο σχετικό με τους υδρομετρητές ,έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι η  κατασκευή τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς της παρούσας διακήρυξης.

12.4 Ανεξάρτητα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο του κατασκευαστή ο Δήμος Δελφών επιφυλάσσεται να ελέγξει τους μετρητές και σε ανεξάρτητο  Εργαστήριο Υδρομετρητών   ( εξοπλισμένο και πιστοποιημένο βάση ΕΝ   ISO/IEC 17025) . Στο εργαστήριο αυτό θα ελέγχονται 10 τεμάχια  της παραληφθείσης τμηματικώς ποσότητας .Σε περίπτωση ευρέσεως σφάλματος έστω και σε ένα υδρομετρητή θα επαναλαμβάνεται η δοκιμής σε αναλογία  10% της παραληφθείσης τμηματικώς ποσότητας .Εάν και πάλι βρεθεί σφάλμα θα απορρίπτεται η τμηματικώς παραληφθείσα ποσότητα μετρητών .   

12.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται με κάθε παρτίδα να παραδίδει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δοκιμών όλων των υδρομετρητών με τα χαρακτηριστικά της μέτρησης (πραγματική παροχή, θερμοκρασία, όγκος ή χρόνος ή παλμοί περισυλλογής κάθε παροχής δοκιμής) και τις αποκλίσεις των υδρομετρητών με τους αριθμούς σειράς αυτών.

13. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  

13.1 Οι μετρητές θα παραδίδονται σφραγισμένοι ,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα , θα φέρουν προστατευτικά πλαστικά στα ακροστόμια εισαγωγής-εξαγωγής.    . 

13.2 Οι δαπάνες των υλικών σφράγισης , καθώς και κάθε σχετικής εργασίας βαρύνουν τον  προμηθευτή.

13.3 Οι υδρομετρητές θα είναι τοποθετημένοι έκαστος σε κουτί συσκευασίας. Μέσα στο κουτί συσκευασίας θα υπάρχουν και τα ενωτικά παρεμβύσματα και οι πλαστικές ασφάλειες .

13.4 Η παράδοση των μετρητών θα γίνεται στην αποθήκη του Δήμου Δελφών.  Η ελάχιστη ποσότητα μεταφοράς μετρητών καθορίζεται στα 100 τεμάχια .  

14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι μετρητές θα είναι εγγυημένοι για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών από την ημέρα παραλαβής τους από τον Δήμο Δελφών.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργιο κάθε μετρητή που θα υποστεί βλάβη εντός του χρόνου εγγύησης, η οποία βλάβη θα οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκεια του μετρητή, και θα επιβαρύνεται με € 150,00  για κάθε ένα από τους υδρομετρητές που δεν πληρούν τις προδιαγραφές.(ώστε να καλυφθούν τα διαφυγόντα κέρδη, εργατικά ,κόστος μετρήσεων)  

15. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Η προμήθεια δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των διακοσίων είκοσι (220) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση θα είναι τμηματική βάση των αναγκών της υπηρεσίας σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής έγγραφης παραγγελίας  .

16. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ 

Ο Δήμος Δελφών, επί ποινή αποκλεισμού, ζητά από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν την ημέρα του διαγωνισμού  τα ακόλουθα:

16.1 Ένα δείγμα του προσφερόμενου υδρομετρητή για την κατηγορία 1/2’’  μαζί με τα ενωτικά παρεμβύσματα καθώς και πλαστική ασφάλεια.

16.2 Ακριβές αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου (Type approval certificate ANNEX B )  με σχέδια, παραστάσεις, υλικά κατασκευής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID)  για το προσφερόμενο  προϊόν (υδρομετρητής ), καθώς και επίσημα επικυρωμένη μετάφραση της στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  

Γίνονται επίσης δεκτοί και υδρομετρητές οι οποίοι  έχουν έγκριση βάση της παλαιάς οδηγίας 75/33 με την προϋπόθεση ότι έχουν τα ίδια ή καλύτερα μετρολογικά χαρακτηριστικά με   την κατηγορία που ζητείτε Q3/Q1 =R160 (Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/22/ΕΚ (άρθρο 23.)).

16.3 Ακριβές αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου διεργασίας (Process approval )σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID)  για το εργοστάσιο κατασκευής  , καθώς και επίσημα επικυρωμένη μετάφραση της στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  

Γίνονται δεκτές οι κατηγορίες (Process approval - ANNEX D, F & H1) – Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/22/ΕΚ (άρθρο WATER METERS  ANEX MI-001...).

Οι κατασκευάστριες εταιρίες οι μετρητές των οποίων έχουν έγκριση βάση της παλαιάς οδηγίας 75/33 δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν έγκριση προτύπου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID)

16.4 Ο τελικός κατασκευαστής του υδρομετρητή (και όχι κάποιου μέρους αυτού) θα πρέπει να διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο μέλος ανεξάρτητου φορέα, τεχνικά κατάλληλο για την διενέργεια δοκιμών και ελέγχων στα όργανα μέτρησης (υδρόμετρα) που παράγει σύμφωνα με το πρότυπο πιστοποίησης ΕΝ ISO/IEC 17025. Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο , από αναρμόδιους φορείς , δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.  

Ο συμμετέχων ακόμη  πρέπει να επισυνάψει δήλωση του  εργοστασίου  κατασκευής  όπου θα αναφέρεται με ακρίβεια η τοποθεσία της εγκατάστασης του πιστοποιημένου        εργαστηρίου  δοκιμών κατά  ΕΝ  ISO/IEC 17025 στο οποίο θα διεξάγονται οι δοκιμές      και μετρήσεις των προσφερόμενων υδρομετρητών. 

16.5 Πιστοποιητικό του χημείου του κράτους ή άλλου επίσημου φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού για την καταλληλότητα όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών  (υδρομετρητή ή εξαρτημάτων του και ενωτικών παρεμβυσμάτων (ρακόρ) ) για πόσιμο νερό.

16.6 Πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου για την αναλυτική χημική σύσταση του κράματος κατασκευής των (ρακόρ) ενωτικών παρεμβυσμάτων υδρομετρητή όπου να αναφέρεται με ακρίβεια η χημική σύνθεση του κράματος ορείχαλκου που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των διαφόρων μερών των ενωτικών παρεμβυσμάτων. 

16.7 Πιστοποιητικό ανεξάρτητου εργαστηρίου ή άλλου επίσημου φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού σχετικό με την αντοχή ,του χρησιμοποιούμενου συνθετικού υλικού του σώματος του υδρομετρητή ,σε διάβρωση – απορρόφηση από επιβλαβείς ουσίες (χημικά , οξέα , άλατα , κ.λ.π.) ή απόβλητα  που μπορεί να συναντηθούν στον χώρο εγκατάστασης (έδαφος ) (περίπτωση συνθετικού σώματος )  .

16.8 Πιστοποιητικό ανεξάρτητου εργαστηρίου ή άλλου επίσημου φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού για την αναλυτική χημική σύσταση του κράματος κατασκευής του κελύφους (περίπτωση ορειχάλκινου σώματος ). 

16.9 Οι υδρομετρητές θα είναι ξηρού τύπου και η κάψουλα του καταχωρητή (register)  θα  είναι αεροστεγώς κλεισμένη (IP68). Με τον τρόπο αυτό σε καμία περίπτωση και από οποιαδήποτε αιτία το προστατευτικό (κρύσταλλο) του μετρητικού μηχανισμού δε θα θολώνει εσωτερικά. 
16.10 Απαραίτητος θεωρείται ο εξοπλισμός των υδρομετρητών με αντιμαγνητική προστασία της οποίας ο προμηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία –σχέδια .

16.11 Το σημείο έναρξης καταγραφής θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από  3 lt/h και θα πρέπει να δηλώνεται ρητά στην προσφορά του προμηθευτή. Επίσης το σημείο καταγραφής πρέπει να δηλώνεται και στο κατασκευαστικό φυλλάδιο του εργοστασίου κατασκευής .

16.12 Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης με μονάδα ασύρματης επικοινωνίας (δικατευθυντική επικοινωνία ) , χωρίς επιπλέον εσωτερικές τροποποιήσεις και χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση των από το δίκτυο όπου θα βρίσκονται τοποθετημένοι. Ο παλμοδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταδώσει θετική ή αρνητική φορά παροχής. Η παλμοδοτική διάταξη θα είναι προστατευμένη από εξωτερικά μαγνητικά πεδία και να διαθέτει βαθμό προστασίας IP68, ώστε να λειτουργεί και να μεταδίδει παλμούς ακόμα και σε συνθήκες πλήρους βύθισης. Ο παλμοδότης θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομος και να μεταδίδει τους παλμούς χωρίς να απαιτείται η παροχή ρεύματος από τρίτη διάταξη για την εξαγωγή των παλμών, όπως π.χ. καταγραφικά, συστήματα ασύρματης μετάδοσης ενδείξεων υδρομετρητών κ.λπ. Η ενεργειακή αυτονομία της παλμοδοτικής διάταξης θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών, ανεξαρτήτως της χρήσης της.  Η ανάλυση της παλμοδοτικής διάταξης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 λίτρο/παλμό. Η συγκεκριμένη απαίτηση θα βεβαιώνεται από το προμηθευτή, ο οποίος θα προσκομίσει και σύντομη έκθεση - περιγραφή της μεθόδου ασύρματης επικοινωνίας και καταμέτρησης, που εφαρμόζεται με τον προσφερόμενο υδρομετρητή.

Οι μονάδες ασύρματης επικοινωνίας θα εξασφαλίζουν , επί πονή αποκλεισμού ,επικοινωνία δύο κατευθύνσεων( δικατευθυντική ) ανάμεσα στον υδρομετρητή και το τελικό σημείο καταχώρησης των μετρήσεων .Η επικοινωνία δύο κατευθύνσεων θα εξασφαλίζουν ότι το σύστημα μπορεί να κλιμακώνεται από κινητό σε σταθερό δίκτυο, ή να χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό και των δύο, καθιστώντας το την επιλογή με την καλύτερη σχέση κόστους/ αποτελεσματικότητας. 

16.13 Βεβαίωση του εργοστασίου ή των εργοστασίων κατασκευής προσφερόμενων υλικών ανά κατηγορία, ως και ότι η κατασκευή τους είναι σύμφωνη με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές

16.14 Εγγύηση των προσφερόμενων  υδρομέτρων για τουλάχιστον (2) δύο χρόνια  : 

•
Από το εργοστάσιο κατασκευής

•
Από τον προμηθευτή.

17.ΓΛΩΣΣΑ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών, ορίζεται η Ελληνική.

Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και σε ισχύ. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική

Κατατεθειμένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα  χωρίς επίσημα επικυρωμένη μετάφραση δε λαμβάνονται υπ' όψη και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα.  Αποτελούν εξαίρεση στις μεταφράσεις τα διεθνή σύμβολα  , αριθμητικοί τύποι, και  διεθνείς τεχνικές εκφράσεις.

Εγγυήσεις 

Οι μετρητές θα είναι εγγυημένοι για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών από την ημέρα παραλαβής τους από τον Δήμο Δελφών.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργιο κάθε μετρητή που θα υποστεί βλάβη εντός του χρόνου εγγύησης, η οποία βλάβη θα οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκεια του μετρητή, και θα επιβαρύνεται με € 150,00  για κάθε ένα από τους υδρομετρητές που δεν πληρούν τις προδιαγραφές.(ώστε να καλυφθούν τα διαφυγόντα κέρδη, εργατικά ,κόστος μετρήσεων)  

Χρόνος παραδόσεως 

Η προμήθεια δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των διακοσίων είκοσι (220) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση θα είναι τμηματική βάση των αναγκών της υπηρεσίας σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής έγγραφης παραγγελίας  .

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν 

Ο Δήμος Δελφών, επί ποινή αποκλεισμού, ζητά από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν την ημέρα του διαγωνισμού  τα ακόλουθα:

· Ένα δείγμα του προσφερόμενου υδρομετρητή για την κατηγορία 1/2’’  μαζί με τα ενωτικά παρεμβύσματα καθώς και πλαστική ασφάλεια .

· Ακριβές αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου (Type approval certificate ANNEX B )με σχέδια, παραστάσεις, υλικά κατασκευής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID)  για το προσφερόμενο  προϊόν (υδρομετρητής ), καθώς και επίσημα επικυρωμένη μετάφραση της στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Γίνονται επίσης δεκτοί και υδρομετρητές οι οποίοι  έχουν έγκριση βάση της παλαιάς οδηγίας 75/33 με την προϋπόθεση ότι έχουν τα ίδια ή καλύτερα μετρολογικά χαρακτηριστικά με   την κατηγορία που ζητείτε Q3/Q1 =R160-Η/R80-V  (Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/22/ΕΚ (άρθρο 23.)). 

· Ακριβές αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου διεργασίας (Process approval) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID)  για το εργοστάσιο κατασκευής  , καθώς και επίσημα επικυρωμένη μετάφραση της στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  Γίνονται δεκτές οι κατηγορίες (Process approval - ANNEX D, F & H1) – Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/22/ΕΚ (άρθρο WATER METERS  ANEX MI-001...).Οι κατασκευάστριες εταιρίες οι μετρητές των οποίων έχουν έγκριση βάση της παλαιάς οδηγίας 75/33 δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν έγκριση προτύπου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID).

· Ο τελικός κατασκευαστής του υδρομετρητή (και όχι κάποιου μέρους αυτού) θα πρέπει να διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο μέλος αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης, τεχνικά κατάλληλο για την διενέργεια δοκιμών και ελέγχων στα όργανα μέτρησης (υδρόμετρα) που παράγει σύμφωνα με το πρότυπο πιστοποίησης ΕΝ ISO/IEC 17025. Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο , από αναρμόδιους φορείς , δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.  Ο συμμετέχων ακόμη  πρέπει να επισυνάψει δήλωση του  εργοστασίου  κατασκευής  όπου θα αναφέρεται με ακρίβεια η τοποθεσία της εγκατάστασης του πιστοποιημένου        εργαστηρίου  δοκιμών κατά  ΕΝ  ISO/IEC 17025 στο οποίο θα διεξάγονται οι δοκιμές      και μετρήσεις των προσφερόμενων υδρομετρητών. 

·  Πιστοποιητικό του χημείου του κράτους ή άλλου επίσημου φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού για την καταλληλότητα όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών  (υδρομετρητή ή εξαρτημάτων του και ενωτικών παρεμβυσμάτων (ρακόρ) ) για πόσιμο νερό.

· Πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου για την αναλυτική χημική σύσταση του κράματος κατασκευής των (ρακόρ) ενωτικών παρεμβυσμάτων υδρομετρητή όπου να αναφέρεται με ακρίβεια η χημική σύνθεση του κράματος ορείχαλκου που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των διαφόρων μερών των ενωτικών παρεμβυσμάτων. 

· Πιστοποιητικό ανεξάρτητου εργαστηρίου ή άλλου επίσημου φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού σχετικό με την αντοχή ,του χρησιμοποιούμενου συνθετικού υλικού του σώματος του υδρομετρητή ,σε διάβρωση – απορρόφηση από επιβλαβείς ουσίες (χημικά , οξέα , άλατα , κ.λ.π.) ή απόβλητα  που μπορεί να συναντηθούν στον χώρο εγκατάστασης (έδαφος ) (περίπτωση συνθετικού σώματος )  .

·  Πιστοποιητικό ανεξάρτητου εργαστηρίου ή άλλου επίσημου φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού για την αναλυτική χημική σύσταση του κράματος κατασκευής του κελύφους (περίπτωση ορειχάλκινου σώματος ). 

· Οι υδρομετρητές θα είναι ξηρού τύπου και η κάψουλα του καταχωρητή (register)  θα  είναι αεροστεγώς κλεισμένη (IP68). Με τον τρόπο αυτό σε καμία περίπτωση και από οποιαδήποτε αιτία ο μετρητικός μηχανισμός δε θα θολώνει εσωτερικά.

· Απαραίτητος θεωρείται ο εξοπλισμός των υδρομετρητών με αντιμαγνητική προστασία της οποίας ο προμηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία –σχέδια .Το σημείο έναρξης καταγραφής θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από  12 lt/h και θα πρέπει να δηλώνεται ρητά στην προσφορά του προμηθευτή. Επίσης το σημείο καταγραφής πρέπει να δηλώνεται και στο κατασκευαστικό φυλλάδιο του εργοστασίου κατασκευής .

· Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης με μονάδα ασύρματης επικοινωνίας (δικατευθυντική επικοινωνία ) , χωρίς επιπλέον εσωτερικές τροποποιήσεις και χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση των από το δίκτυο όπου θα βρίσκονται τοποθετημένοι. Ο υδρομετρητής θα μπορεί να δεχθεί μελλοντικά υψηλής ανάλυσης παλμοδοτική διάταξη για μετάδοση και την αποθήκευση των παλμών. Ο παλμοδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταδώσει θετική ή αρνητική φορά παροχής. Η παλμοδοτική διάταξη θα είναι προστατευμένη από εξωτερικά μαγνητικά πεδία και να διαθέτει βαθμό προστασίας IP68, ώστε να λειτουργεί και να μεταδίδει παλμούς ακόμα και σε συνθήκες πλήρους βύθισης. Ο παλμοδότης θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομος και να μεταδίδει τους παλμούς χωρίς να απαιτείται η παροχή ρεύματος από τρίτη διάταξη για την εξαγωγή των παλμών, όπως π.χ. καταγραφικά, συστήματα ασύρματης μετάδοσης ενδείξεων υδρομετρητών κ.λπ. Η ενεργειακή αυτονομία της παλμοδοτικής διάταξης θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών, ανεξαρτήτως της χρήσης της.  Η ανάλυση της παλμοδοτικής διάταξης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 λίτρο/παλμό. Η συγκεκριμένη απαίτηση θα βεβαιώνεται από το προμηθευτή, ο οποίος θα προσκομίσει και σύντομη έκθεση - περιγραφή της μεθόδου ασύρματης επικοινωνίας και καταμέτρησης, που εφαρμόζεται με τον προσφερόμενο υδρομετρητή.

· Οι μονάδες ασύρματης επικοινωνίας θα εξασφαλίζουν , επί πονή αποκλεισμού ,επικοινωνία δύο κατευθύνσεων( δικατευθυντική ) ανάμεσα στον υδρομετρητή και το τελικό σημείο καταχώρησης των μετρήσεων .Η επικοινωνία δύο κατευθύνσεων θα εξασφαλίζουν ότι το σύστημα μπορεί να κλιμακώνεται από κινητό σε σταθερό δίκτυο, ή να χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό και των δύο, καθιστώντας το την επιλογή με την καλύτερη σχέση κόστους/ αποτελεσματικότητας.

· Βεβαίωση του εργοστασίου ή των εργοστασίων κατασκευής προσφερόμενων υλικών ανά κατηγορία, ως και ότι η κατασκευή τους είναι σύμφωνη με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές

·   Εγγύηση των προσφερόμενων  υδρομέτρων για τουλάχιστον (2) δύο χρόνια  : 

· Από το εργοστάσιο κατασκευής

· Από τον προμηθευτή.

Γλώσσα σύνταξης 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών, ορίζεται η Ελληνική.

Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και σε ισχύ. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική

Κατατεθειμένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα  χωρίς επίσημα επικυρωμένη μετάφραση δε λαμβάνονται υπ' όψη και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα.  Αποτελούν εξαίρεση στις μεταφράσεις τα διεθνή σύμβολα  , αριθμητικοί τύποι, και  διεθνείς τεχνικές εκφράσεις
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα 12/02/2014
	
	Άμφισσα   12 /02/2014

	Α.ΚΟΥΤΣΟΥ

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
ΔΑΜ. ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ


	
[image: image5.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	Προϋπολογισμός: 39.975,00€

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	e-mail: akoutsou@0630.syzefxis.gov.gr
	


	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1.
	Υδρομετρητές  ½’’ ογκομετρικοί , ξηρού τύπου  ,  ονομαστικής παροχής Qn =1.5 m3/h (Q3 =2,5m3/h) , μετρολογικής κλάσης C  (R160 ) μετά ενωτικών παρεμβυσμάτων  & πλαστικών ασφαλειών
	 Τεμ.
	1.000
	32,50 €
	32.500,00€

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	32.500,00 €

	
	
	
	
	Φ.Π.Α. 23%
	7.475,00 €

	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	39.975,00 €


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα 12/02/2014
	
	Άμφισσα   12 /02/2014

	Α.ΚΟΥΤΣΟΥ

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
ΔΑΜ. ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 





CPV 38411000-9








PAGE  

_1134817038

