	















	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
FAX: 22650 - 22157

Τηλέφωνο: 22650-79239/22650 - 28347
	 ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
 Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 (ΤΑΚΤΙΚΑ 2020 )

	
	 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000 € ΜΕ  Φ.Π.Α.
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	1.
	Τεχνική Έκθεση 

	2.
	Συγγραφή Υποχρεώσεων 

	3.
	Τεχνικές Προδιαγραφές

	4.
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 




	














	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
FAX: 22650-22157

Τηλέφωνο: 22650-79239/ 2265028347
	ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

(ΤΑΚΤΙΚΑ 2020)

	
	

	
	

	
	

	
	Προϋπολογισμός:  20.000 €


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η
Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016, και αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής ενότητας Άμφισσας, καθώς και την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του κλειστού γυμναστηρίου Χριστολιάς Καμπεράκης. Σε κάθε περίπτωση τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους καθώς και τις προδιαγραφές ή τα απαιτούμενα που αναφέρονται αναλυτικά στη παρούσα μελέτη.

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς. 

Η παράδοση όλων των υλικών θα γίνει στην αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού που βρίσκεται σήμερα σε χώρο του  Δήμου Δελφών, ενώ το κόστος καθώς και η ασφαλή μεταφορά του συνόλου των προς προμήθεια υλικών, επιβαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 20.000 €.  Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ 2020  και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου Δελφών και στον Κ.Α.20 - 6662.001.

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται δεκτές για όλα ή για ορισμένα μόνο από τα περιγραφόμενα υλικά.

	
	
	

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα 02/07/2020
	
	Άμφισσα,     02/07/2020

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	
	Με απόφαση Δημάρχου        
 Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  
Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	
	
	

	
	
	


	














	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
FAX: 22650-22157

Τηλέφωνο: 22650-79239/ 2265028347
	ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  
Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

(ΤΑΚΤΙΚΑ 2020)

	
	

	
	

	
	Προϋπολογισμός: 20.000 €

	
	

	
	


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ 2020 )» με CPV 31681410-0. Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ 2020  και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Δελφών και στον Κ.Α.20-6662.001. 
ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016

β) τους όρους της σύμβασης
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη  είναι:


α) Η τεχνική έκθεση

β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές 


δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Συμφωνητικό
Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών. 

δ) Την τιμή 

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ) Τον τρόπο πληρωμής. 

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το συμφωνητικό υπογράφεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16).

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τόπος Παράδοσης
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει το ηλεκτρολογικό υλικό που περιγράφεται στην τεχνική έκθεση, στην αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού που βρίσκεται σήμερα σε χώρο του  Δήμου Δελφών.

Χρόνος παράδοσης
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Πλημμελής κατασκευή
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Δικαιολογητικά πληρωμής
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/16)

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16)

	
	
	


	
	
	

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα 02/07/2020
	
	Άμφισσα,     02/07/2020

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	
	Με απόφαση Δημάρχου        
 Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  
Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	














	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
FAX: 22650-22157

Τηλέφωνο: 22650-79239/ 2265028347
	 ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
 Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 (ΤΑΚΤΙΚΑ 2020 )

	
	

	
	

	
	

	
	Προϋπολογισμός: 20.000 €

	
	


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης των  δικτύων ηλεκτρoφωτισμού της Δημοτικής ενότητας Άμφισσας, για το έτος 2020, ώστε να λειτουργούν άρτια και με ασφάλεια.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία κατασκευής. Κάθε προσφερόμενο είδος, θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι, βίδες, κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον, στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη υλικών του συνεργείου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δελφών.

Επίσης θα αναφέρεται και ο χρόνος εγγύησης κάθε είδους. 

Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς prospectus - τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προς προμήθεια είδος. Σε κάθε περίπτωση τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς. 
1. Λαμπτήρας LED Πρισματικός 20W 

Τύπος: Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED πρισματικός.

Ισχύς: 20W ± 5%

Oνομαστική τάση λειτουργίας: AC 170 - 250 Volts.

Κάλυκας:Ε27

Θερμοκρασία χρώματος: 4.000 Κ
Φωτεινή απόδοση: Tουλάχιστον 100 lumen / watt.

Χρόνος ζωής: 40.000 ώρες.

Βαθμός στεγανότητας: IP65

Συντελεστής κρούσης:ΙΚ10

Αντικεραυνική Προστασία:2kV
Διαστάσεις: Ύψος 170mm – πλάτος 65mm (απόκλιση ± 5%)

Συχνότητα λειτουργίας: 50 - 60 Hz.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 έως +45. 

Γωνία δέσμης: 270-300 μοίρες.

Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: Ra>80.

Ενεργειακή κλάση: Α+.

Πιστοποιήσεις: CE-ROHS.
2. Λαμπτήρας LED 20W ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 

Τύπος: Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED.

Ισχύς: 20W ± 5%

Oνομαστική τάση λειτουργίας: AC 220 - 240 V
Κάλυκας:Ε27

Θερμοκρασία χρώματος: 4.000 Κ
Φωτεινή απόδοση: Tουλάχιστον 120 lumen / watt.

Χρόνος ζωής: 15.000 ώρες.

Διαστάσεις: ύψος 170mm – πλάτος 120mm (απόκλιση ± 5%)

Συχνότητα λειτουργίας: 50 - 60 Hz.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 έως +45. 

Γωνία δέσμης: 180 μοίρες.

Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: Ra>80

Ενεργειακή κλάση: Α++.

Πιστοποιήσεις: CE-ROHS.
3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ LED, ΙΣΧΥΟΣ ≤30 W 
Τύπος: Φωτιστικό σώμα αλουμινίου led
Σώμα: Κατασκευή από αλουμίνιο
Εξωτερικό κάλυμμα: Διαφανές πολυκαρμπονικό υλικό.

Αντιβανδαλιστική προστασία:ΙΚ09

Ισχύς: 30W
Κλάση: Ι 

Διάμετρος στήριξης:48mm
Αντοχή σε σκόνη και υγρασία: ΙΡ 66

Ονομαστική τάση λειτουργίας: AC 210 - 240 V
Θερμοκρασία χρώματος: 4.000 Κ

Φωτεινή απόδοση: τουλάχιστον 3.700 Lumen
Χρόνος ζωής: 50.000 ώρες

Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: Ra>70.

Διαστάσεις: Μήκος  360mm – πλάτος 160mm – ύψος 80mm (απόκλιση ± 5%)

Συχνότητα λειτουργίας: 50 - 60 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως +45. 

Γωνία δέσμης: 360 μοίρες

Πιστοποιήσεις: CE-ROHS.
4. Λαμπτήρας LED 35W 

Τύπος: Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED.

Ισχύς: 35W ± 5%

Oνομαστική τάση λειτουργίας: 220 - 240 V
Κάλυκας:Ε27

Θερμοκρασία χρώματος: 4.000 Κ

Φωτεινή απόδοση: Tουλάχιστον 110 lumen / watt
Χρόνος ζωής: 20.000 ώρες

Διαστάσεις: ύψος 190mm – διάμετρος 105mm (απόκλιση ± 5%)

Συχνότητα λειτουργίας: 50 - 60 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 έως +85. 

Γωνία δέσμης: 240 μοίρες.

Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: Ra>80

Ενεργειακή κλάση: Α+.

Πιστοποιήσεις: CE-ROHS.
5. Λαμπτήρας LED 30W
Τύπος: Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED  με ψύκτρες αλουμινίου.

Ισχύς: 30W ± 5%

Oνομαστική τάση λειτουργίας: 100 - 240 V
Κάλυκας:Ε27

Θερμοκρασία χρώματος: 4.000 Κ

Φωτεινή απόδοση: Tουλάχιστον 115 lumen / watt
Χρόνος ζωής: 25.000 ώρες

Διαστάσεις: ύψος 165mm – πλάτος  65mm (απόκλιση ± 5%)

Συχνότητα λειτουργίας: 50 - 60 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 έως +85. 

Γωνία δέσμης: 200 μοίρες.

Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: Ra>80

Ενεργειακή κλάση: Α+.

Πιστοποιήσεις: CE-ROHS.

6. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 100 ΔΙΟΔΩΝ LED
Φωτιστικό τύπου προβολέα με δυνατότητα κίνησης στον οριζόντιο άξονα και ρύθμισης της φωτεινότητας μέσω συστήματος DALI ή 1-10V.

Το σώμα του φωτιστικού θα πρέπει απαραίτητα να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο τύπου ADC12 το οποίο έχει χαμηλό βάρος και προσφέρει μεγάλη αντοχή στις θερμικές καταπονήσεις και την διάβρωση. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία και βαφή για προστασία από την διάβρωση.

Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει 3 ανεξάρτητα τμήματα που το καθένα θα περιλαμβάνει κατά ελάχιστον 100 διόδους led. Το φωτιστικό θα έχει την δυνατότητα κίνησης +- 90ο στον οριζόντιο άξονα με ασφάλιση της θέσης στόχευσης. 

Οι φακοί των led  θα είναι από ειδικό πολυκαρβονικό υλικό με ανοχές στην UV ακτινοβολία των ηλιακών ακτίνων, ανεξάρτητοι για κάθε συστοιχία  led.

Η φωτεινή κατανομή του φωτιστικού θα είναι ασύμμετρη γραμμικού τύπου με δέσμη περίπου 100ο Χ 150ο. Η συνολική  απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον  39.000 lumens με CRI >70 .

Για την βέλτιστη απαγωγή θερμότητας, (που παράγεται από τις μονάδες της φωτεινής πηγής),οι μονάδες led θα πρέπει να είναι εφαρμοσμένες απευθείας πάνω σε διάταξη που να ευνοεί την φυσική απαγωγή θερμότητας, με στόχο την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των φωτιστικών μονάδων και εν γένει του φωτιστικού σώματος. Η ύπαρξη μηχανικού συστήματος ψύξης, επιπλέον  του  παθητικού, αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα απαγωγής της θερμότητας χωρίς ανεμιστήρα, το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των LED και την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους. 

Για επιπλέον διασφάλιση θα πρέπει να υπάρχει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας ώστε σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της θερμοκρασίας των LED, ο driver να μπορεί να μειώνει αυτόματα το ρεύμα τροφοδοσίας των LED, με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας των LED. 

Τα υπό προμήθεια φωτιστικά σώματα LED θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

	Ονομαστική ισχύς φωτιστικού: 
	<=300 W 

	Φωτεινή ροή μονάδας LED:
	>= 39.000 lm 

	Απόδοση φωτιστικού σώματος (LOR):
	>= 0.90

	Φωτεινή απόδοση φωτιστικού:
	>= 130 lm/W

	Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI:
	>= 70

	Θερμοκρασία χρώματος CCT:
	5000Κ

	Θερμοκρασία λειτουργίας:
	-30οC έως +45οC

	Δείκτης προστασίας έναντι εισχώρησης νερού σκόνης:
	IP 65

	Dimming:
	NAI (DALI ή 1-10V)

	Προστασία αντικεραυνική:
	10kV

	Δείκτης μηχανικής αντοχής:
	ΙΚ 08

	Χρόνος εργοστασιακής εγγύησης:
	Τουλάχιστον 5 έτη


Απαραίτητα πιστοποιητικά:

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE. 

Πιστοποιητικά ISO 9001 :2015 για το εργοστάσιο κατασκευής 

Πιστοποιητικά ISO 14001 :2015 για το εργοστάσιο κατασκευής 

Πιστοποιητικά  ENEC  για το τροφοδοτικό

LM80-ΤΜ21  report
Πιστοποιητικό LVD κατά 2014/35/EU
Πιστοποιητικό  EMC
Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από την εταιρία με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια της 

Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies, κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.).

7.ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜE ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΡΟΦΗ

Φωτιστικό τύπου downlight  για ανάρτηση από την οροφή και δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας μέσω συστήματος DALI ή 1-10V.

Το σώμα του φωτιστικού θα πρέπει απαραίτητα να είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο το οποίο προσφέρει μεγάλη αντοχή στις θερμικές καταπονήσεις και την διάβρωση. 

Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει κατά ελάχιστον 100 διόδους led. 

Οι φακοί των led  θα είναι από ειδικό πολυκαρβονικό υλικό ανεξάρτητοι για κάθε συστοιχία  led και το οποίο απαραίτητα,  θα παρέχει πολύ χαμηλό δείκτη  θάμβωσης UGR <26. Η φωτεινή κατανομή θα είναι ανοικτής δέσμης > 60ο .

Η συνολική  απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον  25.000 lumens με CRI >70 .

Για την βέλτιστη απαγωγή θερμότητας, (που παράγεται από τις μονάδες της φωτεινής πηγής), οι μονάδες led θα πρέπει να είναι εφαρμοσμένες απευθείας πάνω σε διάταξη που να ευνοεί την φυσική απαγωγή θερμότητας, με στόχο την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των φωτιστικών μονάδων και εν γένει του φωτιστικού σώματος. Η ύπαρξη μηχανικού συστήματος ψύξης ,επιπλέον  του  παθητικού, αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα απαγωγής της θερμότητας χωρίς ανεμιστήρα, το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των LED και την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους. 

Για επιπλέον διασφάλιση θα πρέπει να υπάρχει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας ώστε σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της θερμοκρασίας των LED, ο driver να μπορεί να μειώνει αυτόματα το ρεύμα τροφοδοσίας των LED, με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας των LED. 

Τα υπό προμήθεια φωτιστικά σώματα LED θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

	Ονομαστική ισχύς φωτιστικού: 
	<=200 W 

	Φωτεινή ροή μονάδας LED:
	>= 25.000 lm 

	Απόδοση φωτιστικού σώματος (LOR):
	>= 0.90

	Φωτεινή απόδοση φωτιστικού:
	>= 125 lm/W

	Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI:
	>= 70

	Θερμοκρασία χρώματος CCT:
	5000Κ

	Δείκτης Θάμβωσης UGR:
	<26

	Θερμοκρασία λειτουργίας:
	-30οC έως +50οC

	Δείκτης προστασίας έναντι εισχώρησης νερού σκόνης:
	IP 65

	Dimming:
	NAI (DALI ή 1-10V)

	Προστασία αντικεραυνική:
	4kV

	Δείκτης μηχανικής αντοχής:
	ΙΚ 08

	Χρόνος εργοστασιακής εγγύησης:
	Τουλάχιστον 5 έτη


Απαραίτητα πιστοποιητικά:

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE. 

Πιστοποιητικά ISO 9001 :2015 για το εργοστάσιο κατασκευής 

Πιστοποιητικά ISO 14001 :2015 για το εργοστάσιο κατασκευής 

Πιστοποιητικά  ENEC  για το τροφοδοτικό

LM80-ΤΜ21  report για το φωτιστικό

Πιστοποιητικό LVD κατά 2014/35/EU
Πιστοποιητικό  EMC
Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από την εταιρία με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια της 

Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies, κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.).

	
	
	

	
	
	

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα 02/07/2020
	
	Άμφισσα,     02/07/2020

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	
	Με απόφαση Δημάρχου        
 Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  
Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	














	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

FAX: 22650-22157

Τηλέφωνο: 22650-79239/ 2265028347
	 ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
 Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 (ΤΑΚΤΙΚΑ 2020 )

	
	

	
	Προϋπολογισμός: 20.000 €

	                                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	

	
	


	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ
	Ποσότητα
	Τιμή μονάδας (€)
	Σύνολο

(€)

	1
	Λαμπτήρας LED Πρισματικός 20W 
	ΤΕΜ
	510
	5.50
	2.805

	2
	Λαμπτήρας LED 20W ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
	ΤΕΜ
	200
	12
	2.400

	3
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ LED, ΙΣΧΥΟΣ ≤30 W

	ΤΕΜ
	20
	60
	1.200

	4
	Λαμπτήρας LED 35W 
	ΤΕΜ
	100
	13
	1.300

	5
	Λαμπτήρας LED 30W με ψύκτρες αλουμινίου 
	ΤΕΜ
	200
	12
	2.400

	6
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 100 ΔΙΟΔΩΝ LED
	ΤΕΜ
	4
	256
	1.024

	7
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜE ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΡΟΦΗ


	ΤΕΜ
	20
	250
	5.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	16.129

	ΦΠΑ 24%
	  3.871

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	20.000


	
	
	

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα 02/07/2020
	
	Άμφισσα,     02/07/2020

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	
	Με απόφαση Δημάρχου        

 Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  

Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	
	
	


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ�
�
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ – Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ  (ΤΑΚΤΙΚΑ 2020 )�
�
CPV 31681410-0











PAGE  
Σελίδα 1 από 11

